## Raw Data
Boiler System - MCERTS Boiler Flue Emissions - April 2022 - 220422
Sample No. | Date | Time | Boiler Condition | Oil light | O2 (%) | CO2 (%) | CO (ppm) | T-Gas (°C) | NOx (mg/m3 @ 3% O2) | Eff. gvc (%) | SO2 (ppm) | NOx (mg/m3) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | SO2 (mg/s) | SO2 (mg/m3 @3% O2) | Flow vol.rcu (m3/h) | T-Cooler (°C) | Draft (mbar) | CO (ppm/@0% O2)
1 | 2022-04-22 | 11:09 | Low burner | 15.3% | 8.27 | 10.74 | 6 | 160.2 | 116 | - | 10 | 82.1 | 40 | 0 | -0.1 | 41 | - | 4.9 | -0.05 | 10
2 | 2022-04-22 | 11:11 | Transiant | 15.3% | 12.77 | 9.37 | 33 | 148.4 | 77 | - | 12 | 34.9 | 17 | 0 | -0.2 | 77 | -17.6 | 4.9 | -0.05 | 85
3 | 2022-04-22 | 11:13 | Off | 15.3% | 20.68 | 0.32 | 1 | 144.5 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | - | 5 | -0.05 | 77
4 | 2022-04-22 | 11:15 | Off | 15.3% | 20.71 | 0.28 | 1 | 143.8 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -0.05 | 0
5 | 2022-04-22 | 11:17 | Off | 15.3% | 20.77 | 0.28 | 0 | 143.4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -0.05 | 0
6 | 2022-04-22 | 11:19 | Off | 15.3% | 20.77 | 0.26 | 0 | 142.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 4.9 | -0.05 | 0
7 | 2022-04-22 | 11:21 | Off | 15.3% | 20.82 | 0.26 | 0 | 142.2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -0.05 | 0
8 | 2022-04-22 | 11:23 | Off | 15.3% | 20.81 | 0.26 | 0 | 141.6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.9 | -0.05 | 0
9 | 2022-04-22 | 11:25 | Transiant | 15.3% | 14.37 | 1.65 | 995 | 160.8 | 106 | - | 14 | 39 | 15 | 4 | 0 | 109 | 5 | 5 | -0.05 | 3164
10 | 2022-04-22 | 11:27 | High burner | 15.3% | 4.01 | 12.97 | 8 | 181.6 | 154 | - | 12 | 145.8 | 71 | 0 | 0.2 | 37 | - | 4.9 | -0.05 | 10
11 | 2022-04-22 | 11:29 | Low burner | 15.3% | 7.98 | 10.98 | 7 | 160.1 | 114 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | -0.2 | 56 | - | 5.1 | -0.05 | 11
12 | 2022-04-22 | 11:31 | Low burner | 15.3% | 8.07 | 10.81 | 6 | 160.7 | 114 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | -0.2 | 56 | -17.6 | 5 | -0.05 | 9
13 | 2022-04-22 | 11:33 | Off | 15.3% | 20.52 | 0.35 | 2 | 144.9 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | - | 5 | -0.05 | 110
14 | 2022-04-22 | 11:35 | Off | 15.3% | 20.61 | 0.3 | 1 | 143.8 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 5 | -0.05 | 51
15 | 2022-04-22 | 11:37 | Off | 15.3% | 20.68 | 0.28 | 0 | 143.2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -0.05 | 28
16 | 2022-04-22 | 11:39 | Off | 15.3% | 20.72 | 0.28 | 0 | 142.1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | -0.05 | 0
17 | 2022-04-22 | 11:41 | Off | 15.3% | 20.73 | 0.26 | 0 | 141.8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | -0.05 | 0
18 | 2022-04-22 | 11:43 | High burner | 15.3% | 4.83 | 11.51 | 31 | 191.5 | 167 | - | 5 | 149.9 | 73 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.1 | -0.05 | 41
19 | 2022-04-22 | 11:45 | Low burner | 15.3% | 8.14 | 10.83 | 6 | 159.4 | 115 | - | 11 | 82.1 | 40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5.1 | -0.05 | 11
20 | 2022-04-22 | 11:47 | Low burner | 15.3% | 8.26 | 10.74 | 6 | 160.2 | 116 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | 0.2 | 55 | 17.6 | 5.1 | -0.05 | 10
21 | 2022-04-22 | 11:49 | Off | 15.3% | 20.51 | 0.35 | 3 | 144.7 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | -0.05 | 135
22 | 2022-04-22 | 11:51 | Off | 15.3% | 20.63 | 0.29 | 1 | 141.2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 5.1 | -0.05 | 47
23 | 2022-04-22 | 11:53 | Off | 15.3% | 20.66 | 0.29 | 0 | 142.7 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 5.1 | -0.05 | 16
24 | 2022-04-22 | 11:55 | Off | 15.3% | 20.65 | 0.26 | 0 | 141.4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.9 | -0.05 | 8
25 | 2022-04-22 | 11:57 | Off | 15.3% | 20.73 | 0.28 | 0 | 141.7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | -0.05 | 0
26 | 2022-04-22 | 11:59 | Off | 15.3% | 20.75 | 0.26 | 0 | 141.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -0.05 | 0
27 | 2022-04-22 | 12:01 | High burner | 15.3% | 4.55 | 13.62 | 7 | 180.5 | 164 | - | 4 | 149.9 | 73 | 0 | 0.1 | 14 | - | 4.9 | -0.05 | 9
28 | 2022-04-22 | 12:03 | Low burner | 15.3% | 8.85 | 10.33 | 9 | 159.3 | 116 | - | 11 | 78 | 38 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5.1 | -0.05 | 15
29 | 2022-04-22 | 12:05 | Transiant | 15.3% | 14.63 | 8.18 | 43 | 147.3 | 64 | - | 12 | 22.6 | 11 | 0 | 0 | 95 | - | 4.9 | -0.05 | 144
High Burner Results
Sample No. | Date | Time | Boiler Condition | Oil light | O2 (%) | CO2 (%) | CO (ppm) | T-Gas (°C) | NOx (mg/m3 @ 3% O2) | Eff. gvc (%) | SO2 (ppm) | NOx (mg/m3) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | SO2 (mg/s) | SO2 (mg/m3 @3% O2) | Flow vol.rcu (m3/h) | T-Cooler (°C) | Draft (mbar) | CO (ppm/@0% O2)
10 | 2022-04-22 | 11:27 | High burner | 15.3% | 4.01 | 12.97 | 8 | 181.6 | 154 | - | 12 | 145.8 | 71 | 0 | 0.2 | 37 | - | 4.9 | -0.05 | 10
18 | 2022-04-22 | 11:43 | High burner | 15.3% | 4.83 | 11.51 | 31 | 191.5 | 167 | - | 5 | 149.9 | 73 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.1 | -0.05 | 41
27 | 2022-04-22 | 12:01 | High burner | 15.3% | 4.55 | 13.62 | 7 | 180.5 | 164 | - | 4 | 149.9 | 73 | 0 | 0.1 | 14 | - | 4.9 | -0.05 | 9
[8 empty] | Average NOx | 161.6667
Low Burner Results
Sample No. | Date | Time | Boiler Condition | Oil light | O2 (%) | CO2 (%) | CO (ppm) | T-Gas (°C) | NOx (mg/m3 @ 3% O2) | Eff. gvc (%) | SO2 (ppm) | NOx (mg/m3) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | SO2 (mg/s) | SO2 (mg/m3 @3% O2) | Flow vol.rcu (m3/h) | T-Cooler (°C) | Draft (mbar) | CO (ppm/@0% O2)
11 | 2022-04-22 | 11:29 | Low burner | 15.3% | 7.98 | 10.98 | 7 | 160.1 | 114 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | -0.2 | 56 | - | 5.1 | -0.05 | 11
12 | 2022-04-22 | 11:31 | Low burner | 15.3% | 8.07 | 10.81 | 6 | 160.7 | 114 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | -0.2 | 56 | -17.6 | 5 | -0.05 | 9
19 | 2022-04-22 | 11:45 | Low burner | 15.3% | 8.14 | 10.83 | 6 | 159.4 | 115 | - | 11 | 82.1 | 40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5.1 | -0.05 | 11
20 | 2022-04-22 | 11:47 | Low burner | 15.3% | 8.26 | 10.74 | 6 | 160.2 | 116 | - | 14 | 82.1 | 40 | 0 | 0.2 | 55 | 17.6 | 5.1 | -0.05 | 10
28 | 2022-04-22 | 12:03 | Low burner | 15.3% | 8.85 | 10.33 | 9 | 159.3 | 116 | - | 11 | 78 | 38 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5.1 | -0.05 | 15
[8 empty] | Average NOx | 115