## NOx_24-hour
Daily mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR | 0.5 |  | PC | H LWS 10 | 499.595 | 666.1%
AQAL | 75 |  | PEC | H LWS 10 | 507.6286 | 676.8%
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 2 | 383.431 | 391.0019 | 511.2% | 521.3%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 3 | 413.944 | 421.5149 | 551.9% | 562%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 4 | 418.013 | 425.5839 | 557.4% | 567.4%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 5 | 463.7585 | 471.3294 | 618.3% | 628.4%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 6 | 461.0605 | 469.0941 | 614.7% | 625.5%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 7 | 470.3885 | 478.4221 | 627.2% | 637.9%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 8 | 473.611 | 481.6446 | 631.5% | 642.2%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 9 | 432.309 | 440.3426 | 576.4% | 587.1%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 10 | 499.595 | 507.6286 | 666.1% | 676.8%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 11 | 485.8125 | 493.8461 | 647.8% | 658.5%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 12 | 442.903 | 450.9366 | 590.5% | 601.2%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 13 | 389.7025 | 397.7361 | 519.6% | 530.3%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 14 | 337.7435 | 345.7771 | 450.3% | 461%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 15 | 324.95 | 332.9836 | 433.3% | 444%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 16 | 268.133 | 276.1666 | 357.5% | 368.2%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 17 | 258.6735 | 266.7071 | 344.9% | 355.6%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 18 | 249.2345 | 257.2681 | 332.3% | 343%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 19 | 41.2063 | 49.4765 | 54.94% | 65.97%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 20 | 30.1306 | 38.0488 | 40.17% | 50.73%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 21 | 33.9804 | 41.7485 | 45.31% | 55.66%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 22 | 33.9862 | 41.3278 | 45.31% | 55.1%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 23 | 181.805 | 189.0576 | 242.4% | 252.1%

## NOx_Annual
Annual mean NOx concentrations.
LOAD FACTOR | 0.5 |  | PC | H LWS 14 | 0.42667 | 1.422%
OPERATIONAL HOURS FACTOR |  |  | PEC | H LWS 14 | 4.4435 | 14.81%
AQAL | 30
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 0.19713 | 3.9826 | 0.6571% | 13.28%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 0.21949 | 4.0049 | 0.7316% | 13.35%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 0.24671 | 4.0322 | 0.8224% | 13.44%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 0.2738 | 4.0592 | 0.9127% | 13.53%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 0.29291 | 4.0784 | 0.9764% | 13.59%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 0.2977 | 4.3145 | 0.9923% | 14.38%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 0.29164 | 4.3085 | 0.9721% | 14.36%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 0.29856 | 4.3154 | 0.9952% | 14.38%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 0.29029 | 4.3071 | 0.9676% | 14.36%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 0.33198 | 4.3488 | 1.107% | 14.5%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 0.35225 | 4.3691 | 1.174% | 14.56%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 0.39677 | 4.4136 | 1.323% | 14.71%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 0.3841 | 4.4009 | 1.28% | 14.67%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 0.42667 | 4.4435 | 1.422% | 14.81%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 0.36159 | 4.3784 | 1.205% | 14.59%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 0.33538 | 4.3522 | 1.118% | 14.51%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 0.35001 | 4.3668 | 1.167% | 14.56%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 0.35244 | 4.3692 | 1.175% | 14.56%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.03603 | 4.1711 | 0.1201% | 13.9%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.0248 | 3.9839 | 0.08267% | 13.28%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.010091 | 3.8942 | 0.03364% | 12.98%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.010263 | 3.6811 | 0.03421% | 12.27%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.029046 | 3.6553 | 0.09682% | 12.18%

## SO2_Annual
Annual mean SO2 concentrations.
LOAD FACTOR | 0.5 |  | PC | H LWS 14 | 0.038566 | 0.3857%
OPERATIONAL HOURS FACTOR |  |  | PEC | BA LWS 1 | 2.7425 | 27.42%
AQAL | 10
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | PC (µg m−3) | PEC (µg m−3) | % PC of AQAL | % PEC of AQAL
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 0.017702 | 2.3777 | 0.177% | 23.78%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 0.019649 | 2.3796 | 0.1965% | 23.8%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 0.021984 | 2.382 | 0.2198% | 23.82%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 0.024221 | 2.3842 | 0.2422% | 23.84%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 0.025597 | 2.3856 | 0.256% | 23.86%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 0.025499 | 2.3855 | 0.255% | 23.85%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 0.024392 | 2.3844 | 0.2439% | 23.84%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 0.024318 | 2.3843 | 0.2432% | 23.84%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 0.024689 | 2.3847 | 0.2469% | 23.85%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 0.027154 | 2.3872 | 0.2715% | 23.87%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 0.029234 | 2.3892 | 0.2923% | 23.89%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 0.034429 | 2.3944 | 0.3443% | 23.94%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 0.034324 | 2.3943 | 0.3432% | 23.94%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 0.038566 | 2.3986 | 0.3857% | 23.99%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 0.032705 | 2.3927 | 0.327% | 23.93%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 0.030529 | 2.3905 | 0.3053% | 23.91%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 0.032013 | 2.392 | 0.3201% | 23.92%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 0.032373 | 2.3924 | 0.3237% | 23.92%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 0.0032286 | 2.1532 | 0.03229% | 21.53%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 0.002199 | 2.0622 | 0.02199% | 20.62%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 0.0008817 | 2.0309 | 0.008817% | 20.31%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 0.00089293 | 1.9909 | 0.008929% | 19.91%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 0.0024745 | 2.7425 | 0.02475% | 27.42%

## Nitrogen Deposition
Annual mean nitrogen deposition rates. | [5 empty] | H LWS 12 | WPC LWS 1 | MAX | MAX
[6 empty] | 0.11427 | 27.7071 | 1.143% | 277.1%
Nitrogen Deposition (kg N ha-1 y-1)
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | Minimum critical load (kg N ha-1 y-1) | PC (kg N ha-1 y-1) | PEC (kg N ha-1 y-1) | %PC of critical load | %PEC of critical load
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 10 | 0.056774 | 25.1568 | 0.5677% | 251.6%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 10 | 0.063212 | 25.1632 | 0.6321% | 251.6%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 10 | 0.071051 | 25.1711 | 0.7105% | 251.7%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 10 | 0.078853 | 25.1789 | 0.7885% | 251.8%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 10 | 0.084359 | 25.1844 | 0.8436% | 251.8%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 10 | 0.085738 | 25.1857 | 0.8574% | 251.9%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 10 | 0.083993 | 25.184 | 0.8399% | 251.8%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 10 | 0.085985 | 25.186 | 0.8599% | 251.9%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 10 | 0.083604 | 25.1836 | 0.836% | 251.8%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 10 | 0.095611 | 25.1956 | 0.9561% | 252%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 10 | 0.10145 | 25.2014 | 1.014% | 252%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 10 | 0.11427 | 25.2143 | 1.143% | 252.1%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 10 | 0.11062 | 25.2106 | 1.106% | 252.1%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 10 | 0.061441 | 13.5614 | 0.6144% | 135.6%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 10 | 0.05207 | 13.5521 | 0.5207% | 135.5%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 10 | 0.048295 | 13.5483 | 0.483% | 135.5%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 10 | 0.050402 | 13.5504 | 0.504% | 135.5%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 10 | 0.050751 | 13.5508 | 0.5075% | 135.5%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 10 | 0.010377 | 26.8104 | 0.1038% | 268.1%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 10 | 0.0071424 | 27.7071 | 0.07142% | 277.1%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 10 | 0.0029063 | 26.0029 | 0.02906% | 260%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 10 | 0.0029557 | 24.303 | 0.02956% | 243%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 10 | 0.0041827 | 13.1042 | 0.04183% | 131%

## Acid Deposition
Annual mean acidity deposition rates.
[10 empty] | H LWS 12 |  |  |  |  | WPC LWS 1 | % MAX PC | % MAX PEC
[5 empty] | Acid Deposition (keq ha-1 y-1) |  |  |  |  | 0.016306 |  |  |  |  | 2.141 | 5.528% | 725.8%
Receptor name | Description | X(m) | Y(m) | Z(m) | CLmaxS | CLminN | CLmaxN | S PC | N PC | PC | S back-ground | N back-ground | S PEC | N PEC | PEC | %PC of critical load | %PEC of critical load
H LWS 1 | Hinkley LWS | 320710 | 146180 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0041873 | 0.0040553 | 0.0082426 | 0.15 | 1.79 | 0.15419 | 1.7941 | 1.9482 | 2.794% | 660.4%
H LWS 2 | Hinkley LWS | 320710 | 146140 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0046479 | 0.0045151 | 0.009163 | 0.15 | 1.79 | 0.15465 | 1.7945 | 1.9492 | 3.106% | 660.7%
H LWS 3 | Hinkley LWS | 320710 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0052003 | 0.0050751 | 0.010275 | 0.15 | 1.79 | 0.1552 | 1.7951 | 1.9503 | 3.483% | 661.1%
H LWS 4 | Hinkley LWS | 320710 | 146060 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0057295 | 0.0056324 | 0.011362 | 0.15 | 1.79 | 0.15573 | 1.7956 | 1.9514 | 3.851% | 661.5%
H LWS 5 | Hinkley LWS | 320710 | 146020 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.006055 | 0.0060257 | 0.012081 | 0.15 | 1.79 | 0.15606 | 1.796 | 1.9521 | 4.095% | 661.7%
H LWS 6 | Hinkley LWS | 320710 | 145980 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0060318 | 0.0061241 | 0.012156 | 0.15 | 1.79 | 0.15603 | 1.7961 | 1.9522 | 4.121% | 661.7%
H LWS 7 | Hinkley LWS | 320710 | 145940 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0057699 | 0.0059995 | 0.011769 | 0.15 | 1.79 | 0.15577 | 1.796 | 1.9518 | 3.99% | 661.6%
H LWS 8 | Hinkley LWS | 320710 | 145900 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0057523 | 0.0061418 | 0.011894 | 0.15 | 1.79 | 0.15575 | 1.7961 | 1.9519 | 4.032% | 661.7%
H LWS 9 | Hinkley LWS | 320750 | 145860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0058401 | 0.0059717 | 0.011812 | 0.15 | 1.79 | 0.15584 | 1.796 | 1.9518 | 4.004% | 661.6%
H LWS 10 | Hinkley LWS | 320750 | 145820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0064233 | 0.0068294 | 0.013253 | 0.15 | 1.79 | 0.15642 | 1.7968 | 1.9533 | 4.492% | 662.1%
H LWS 11 | Hinkley LWS | 320750 | 145780 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0069153 | 0.0072463 | 0.014162 | 0.15 | 1.79 | 0.15692 | 1.7972 | 1.9542 | 4.801% | 662.4%
H LWS 12 | Hinkley LWS | 320750 | 145740 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0081442 | 0.0081621 | 0.016306 | 0.15 | 1.79 | 0.15814 | 1.7982 | 1.9563 | 5.528% | 663.2%
H LWS 13 | Hinkley LWS | 320790 | 145700 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0081193 | 0.0079015 | 0.016021 | 0.15 | 1.79 | 0.15812 | 1.7979 | 1.956 | 5.431% | 663.1%
H LWS 14 | Hinkley LWS | 320790 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0045614 | 0.0043887 | 0.00895 | 0.12 | 0.96 | 0.12456 | 0.96439 | 1.089 | 3.034% | 369.1%
H LWS 15 | Hinkley LWS | 320830 | 145660 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0038681 | 0.0037193 | 0.0075874 | 0.12 | 0.96 | 0.12387 | 0.96372 | 1.0876 | 2.572% | 368.7%
H LWS 16 | Hinkley LWS | 320870 | 145620 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0036108 | 0.0034497 | 0.0070604 | 0.12 | 0.96 | 0.12361 | 0.96345 | 1.0871 | 2.393% | 368.5%
H LWS 17 | Hinkley LWS | 320870 | 145580 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0037863 | 0.0036001 | 0.0073865 | 0.12 | 0.96 | 0.12379 | 0.9636 | 1.0874 | 2.504% | 368.6%
H LWS 18 | Hinkley LWS | 320870 | 145540 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.0038289 | 0.0036251 | 0.0074539 | 0.12 | 0.96 | 0.12383 | 0.96363 | 1.0875 | 2.527% | 368.6%
MHC LWS 1 | Mud House Copse LWS | 321950 | 144100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00076373 | 0.00074119 | 0.0015049 | 0.12 | 1.02 | 0.12076 | 1.0207 | 1.1415 | 0.5101% | 387%
WPC LWS 1 | Wick Park Covert LWS | 321910 | 143860 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00052017 | 0.00051017 | 0.0010303 | 0.16 | 1.98 | 0.16052 | 1.9805 | 2.141 | 0.3493% | 725.8%
CP LWS 1 | Cole Pool LWS | 319310 | 143820 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00020857 | 0.00020759 | 0.00041616 | 0.15 | 1.85 | 0.15021 | 1.8502 | 2.0004 | 0.1411% | 678.1%
HW LWS/AW 1 | Honibere Wood LWS/AW | 318470 | 144300 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00021122 | 0.00021112 | 0.00042235 | 0.15 | 1.74 | 0.15021 | 1.7402 | 1.8904 | 0.1432% | 640.8%
BA LWS 1 | Blue Anchor to Lilstock Cliff LWS | 319390 | 146100 | 0 | 4.11 | 0.295 | 4.405 | 0.00029267 | 0.00029876 | 0.00059144 | 0.11 | 0.93 | 0.11029 | 0.9303 | 1.0406 | 0.2005% | 352.7%