## A1 Engine 1
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-11
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 0.75816 | 1.0946 | 0.70176 | 2.5109 | 0.64727 | 8.5959 | 3.4134 | 0.85 | 12.4937 | - | 2.202 | 0.13498 | - | 1.3617 | 6.0054 | 3.4208 | 1.1745 | 6.4871 | 2.4631 | 3.6472 | 27.3 | - | 1.1769 | 1.7891 | 1.7007 | 0.51582 | 1.3579 | 1.2 | 0.7308 | 52.4 | 2.4648 | 1.7182 | - | 1.1551 | 0.88 | 9.8 | 1.9 | 2.6 | - | 1 | 2.9 | 1
Sulphur Dioxide |  | R2 | mg/m³ | 0.57471 | 0.70482 | 0.69191 | 0.37574 | 0.46857 | 2.1692 | 1.0158 | 0.88 | 4.3213 | - | 88.3013 | 0.40163 | - | 1.0093 | 2.2829 | 1.1932 | 1.0438 | 1.3272 | 0.31714 | 1.0441 | 18.6 | - | 0.32375 | 0.688 | 1.0733 | 0.49177 | 0.84518 | 0.5 | 0.56642 | 1.7 | 0.98378 | 8.709 | - | 0.50641 | 0.91 | 13.7 | 0.82 | 1.2 | - | 1.6 | 1.7 | 0.86
Sulphur Dioxide |  | M | mg/m³ | 0.66643 | 0.89969 | 0.69684 | 1.4433 | 0.55792 | 5.3826 | 2.2146 | 0.865 | 8.4075 | - | 45.2517 | 0.26831 | - | 1.1855 | 4.1441 | 2.307 | 1.1092 | 3.9072 | 1.3901 | 2.3456 | 22.95 | - | 0.7503 | 1.2386 | 1.387 | 0.5038 | 1.1016 | 0.85 | 0.64861 | 27.05 | 1.7243 | 5.2136 | - | 0.83074 | 0.895 | 11.75 | 1.36 | 1.9 | - | 1.3 | 2.3 | 0.93
Sulphur Dioxide |  | M | kg/hr | 0.0035674 | 0.0052706 | 0.0040952 | 0.0062636 | 0.0021941 | 0.031182 | 0.013455 | 0.0047437 | 0.023837 | - | 0.16065 | 0.0016238 | - | 0.0067416 | 0.011336 | 0.025414 | 0.0048207 | 0.022868 | 0.0060332 | 0.010557 | 0.078099 | - | 0.003418 | 0.0058452 | 0.0062934 | 0.0016591 | 0.0051821 | 0.0030235 | 0.0020216 | 0.11491 | 0.012125 | 0.02656 | - | 0.0031355 | 0.0028497 | 0.03666 | 0.0039943 | 0.0055062 | - | 0.0048672 | 0.0082731 | 0.0030625
Total VOCs (as Carbon) | 1000 | R1 | mg/m³ | 994.7672 | 719.2798 | 880.1004 | 889.0993 | 917.2986 | 819.4642 | 925.7656 | 1005 | 1172.3651 | - | 862.2599 | 982.2001 | - | 785.3438 | 817.367 | 872.2332 | 690.5601 | 747.6566 | 556.1742 | 797.3013 | 815 | - | 650.4378 | 834.2617 | 756.4288 | 804.8848 | 780.9135 | 862 | 1667.6055 | 731 | 893.8803 | 848.6041 | - | 789.2942 | 914 | 936 | 856 | 937 | - | 878 | 788 | 980
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 5.3249 | 4.2137 | 5.1721 | 3.8585 | 3.6073 | 4.7473 | 5.6244 | 5.5114 | 3.324 | - | 3.0611 | 5.9442 | - | 4.466 | 2.2359 | 9.6086 | 3.0013 | 4.376 | 2.4138 | 3.5883 | 2.7734 | - | 2.963 | 3.9371 | 3.4322 | 2.6506 | 3.6737 | 3.0661 | 5.1976 | 3.1053 | 6.2854 | 4.3231 | - | 2.9791 | 2.9102 | 2.9203 | 2.5141 | 2.7154 | - | 3.2872 | 2.8344 | 3.2271
Oxides of Nitrogen (as NO₂) | 500 | R1 | mg/m³ | 387.1271 | 252.8246 | 257.6991 | 244.6565 | 233.2881 | 88.9378 | 277.4659 | 286 | 303.8877 | - | 256.6174 | 281.6905 | - | 342.9052 | 518.022 | 493.8874 | 424.9415 | 374.217 | 681.8582 | 586.2877 | 750 | - | 604.8388 | 731.0042 | 638.8771 | 372.0629 | 626.8165 | 403 | 403.5239 | 350 | 424.6299 | 376.158 | - | 1018.3461 | 410 | 491 | 472 | 374 | - | 494 | 382 | 480
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 2.0723 | 1.4811 | 1.5144 | 1.0618 | 0.91742 | 0.51523 | 1.6857 | 1.5684 | 0.8616 | - | 0.91102 | 1.7048 | - | 1.95 | 1.417 | 5.4407 | 1.8469 | 2.1903 | 2.9593 | 2.6386 | 2.5522 | - | 2.7553 | 3.4498 | 2.8989 | 1.2252 | 2.9487 | 1.4335 | 1.2577 | 1.4868 | 2.9858 | 1.9163 | - | 3.8436 | 1.3054 | 1.5319 | 1.3863 | 1.0839 | - | 1.8495 | 1.3741 | 1.5806
Carbon Monoxide | 1400 | R1 | mg/m³ | 820.4412 | 855.3911 | 821.4019 | 791.0572 | 804.5655 | 809.1442 | 766.0063 | 831 | 837.3307 | - | 843.294 | 857.8795 | - | 699.2934 | 715.2178 | 755.5899 | 741.3574 | 646.3091 | 606.5173 | 576.3404 | 638 | - | 576.7566 | 644.8739 | 586.4051 | 659.6286 | 577.1226 | 676 | 639.9485 | 656 | 682.6654 | 702.3462 | - | 642.398 | 732 | 717 | 788 | 741 | - | 710 | 767 | 742
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 4.3918 | 5.0111 | 4.8272 | 3.433 | 3.164 | 4.6875 | 4.6538 | 4.5572 | 2.3741 | - | 2.9938 | 5.1919 | - | 3.9767 | 1.9565 | 8.3236 | 3.222 | 3.7828 | 2.6323 | 2.5939 | 2.1711 | - | 2.6274 | 3.0433 | 2.6608 | 2.1722 | 2.715 | 2.4045 | 1.9946 | 2.7867 | 4.8002 | 3.578 | - | 2.4246 | 2.3307 | 2.237 | 2.3144 | 2.1474 | - | 2.6582 | 2.7589 | 2.4434
Oxygen |  | R1 | % v/v | 10.2433 | 10.3229 | 9.8063 | 9.5877 | 10.1165 | 10.1022 | 9.8543 | 10 | 9.949 | - | 10.2387 | 10.1337 | - | 9.7662 | 9.7573 | 10.1985 | 9.6742 | 9.8912 | 9.5312 | 9.7429 | 9.6 | - | 9.8665 | 9.9765 | 9.7091 | 9.6658 | 9.8165 | 9.6 | 9.9159 | 9.6 | 9.9057 | 10.086 | - | 9.3387 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | - | 9.7 | 9.5 | 9.3
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 8.6833 | 9.0827 | 10.3367 | 10.3731 | 6.6259 | 7.8873 | 6.801 | 8.6 | 12.9678 | - | 7.5385 | 4.8605 | - | 11.7958 | 10.8209 | 11.2447 | 11.3994 | 6.8678 | 11.156 | 10.6432 | 11.9 | - | 10.063 | 11.8938 | 11.0699 | 10.8258 | 3.5563 | 4.1 | 10.4212 | 7.7 | 8.8534 | 9.7319 | - | 9.5166 | 11.4 | 14 | 9.4 | 11.4 | - | 11.5 | 11.8 | 13.8
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 310.25 | 235.5 | 195 | 397 | 389 | 249.5 | 200 | 353 | 320 | - | 220 | 193 | - | 197 | 184 | 206 | 247 | 198 | 183.5 | 188.75 | 392 | - | 194 | 197 | 201 | 261 | 152 | 421 | 220 | 187 | 233 | 217.375 | - | 191 | 200 | 200 | 420 | 180 | - | 263 | 326 | 199
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 25.5376 | 24.5638 | 22.1897 | 23.2982 | 20.6766 | 24.604 | 22.176 | 27.6 | 24.9285 | - | 21.9221 | 21.7214 | - | 21.6421 | 10.0921 | 44.5662 | 18.5505 | 21.3929 | 16.062 | 16.478 | 18.1 | - | 17.2906 | 18.225 | 17.1864 | 13.9935 | 14.9497 | 18 | 12.5726 | 14.5 | 28.6348 | 20.5199 | - | 13.5072 | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 10.4 | - | 15.4 | 16.8 | 12.2
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 18416.7011 | 17714.3893 | 16002.3516 | 16801.6939 | 14911.1124 | 17743.4308 | 15992.4478 | 19898 | 10179.1453 | - | 10168.1254 | 15664.5997 | - | 15607.403 | 7277.997 | 32139.334 | 13377.8622 | 15734.6967 | 11583.2916 | 12119.7518 | 13331 | - | 12272.562 | 13143.1449 | 12394.146 | 10091.5241 | 10781.089 | 12969 | 9066.8805 | 10662 | 20650.2866 | 14798.1222 | - | 9740.8512 | 8509 | 8553 | 11468 | 7621 | - | 11301 | 12362 | 8951
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 5352.9242 | 5858.2218 | 5876.7684 | 4339.7883 | 3932.5576 | 5793.135 | 6075.4059 | 5484 | 2835.2615 | - | 3550.1163 | 6051.9669 | - | 5686.7344 | 2735.4917 | 11016.0616 | 4346.1376 | 5852.8917 | 4340.0802 | 4500.5893 | 3403 | - | 4555.4691 | 4719.2827 | 4537.4351 | 3293.1249 | 4704.2998 | 3557 | 3116.8321 | 4248 | 7031.561 | 5094.4191 | - | 3774.352 | 3184 | 3120 | 2937 | 2898 | - | 3744 | 3597 | 3293

## A2 Engine 2
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-10
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 54.7761 | 0.67629 | 0.70453 | 0.25442 | 0.8194 | 0.8034 | 0.82648 | 0.76 | 1.1787 | 1.0031 | - | 1.4036 | 6.0274 | 2.2002 | 2.4 | 1.1985 | 0.73043 | 0.9218 | 0.48268 | 6.1693 | - | 7 | - | 0.62316 | 1.167 | 1.3188 | 1.2137 | - | 0.65751 | 45.2 | 0.79115 | 1.0157 | 0.53152 | 0.085303 | - | 2.8 | 43.8 | 3.5 | 67 | 1.7 | 60.91 | 3.1
Sulphur Dioxide |  | R2 | mg/m³ | 53.171 | 0.43898 | 0.75909 | 0.20094 | 0.51886 | 0.77096 | 0.50053 | 0.55 | 1.3921 | 0.8618 | - | 0.20981 | 0.39356 | 1.642 | 1.5 | 0.93749 | 0.56863 | 0.32092 | 0.31702 | 0.73403 | - | 1.2 | - | 0.70573 | 1.1494 | 0.95516 | 0.91111 | - | 0.59383 | 35.2 | 0.62224 | 1.0005 | 0.74039 | 0.50145 | - | 0.78 | 34.7 | 2 | 72.9 | 2.5 | 60.89 | 2.7
Sulphur Dioxide |  | M | mg/m³ | 53.9736 | 0.55764 | 0.73181 | 0.22768 | 0.66913 | 0.78718 | 0.66351 | 0.655 | 1.2854 | 0.93247 | - | 0.80669 | 3.2105 | 1.9211 | 1.95 | 1.068 | 0.64953 | 0.62136 | 0.39985 | 3.4517 | - | 4.1 | - | 0.66444 | 1.1582 | 1.137 | 1.0624 | - | 0.62567 | 40.2 | 0.70669 | 1.0081 | 0.63596 | 0.29338 | - | 1.79 | 39.25 | 2.75 | 69.95 | 2.1 | 60.9 | 2.9
Sulphur Dioxide |  | M | kg/hr | 0.31818 | 0.0026298 | 0.0040316 | 0.0013632 | 0.0028232 | 0.004585 | 0.0040178 | 0.0039064 | 0.0023722 | 0.0049383 | - | 0.0047546 | 0.015687 | 0.010082 | 0.0093074 | 0.005844 | 0.0034316 | 0.0030185 | 0.00099822 | 0.016985 | - | 0.018725 | - | 0.0030997 | 0.0049797 | 0.013537 | 0.0044597 | - | 0.002086 | 0.1485 | 0.0049953 | 0.0055524 | 0.0018078 | 0.00086982 | - | 0.0088963 | 0.20037 | 0.012859 | 0.31135 | 0.0064764 | 0.25572 | 0.012574
Total VOCs (as Carbon) | 1000 | R1 | mg/m³ | 778.8175 | 739.73 | 898.8874 | 794.6622 | 899.6113 | 845.8311 | 879.1331 | 970 | 755.7769 | 790.085 | - | 939.9301 | 886.9367 | 873.3531 | 851 | 893.8119 | 762.1884 | 1103.8531 | 974.9662 | 982 | - | 858 | - | 1106.6135 | 1025.7495 | 860.123 | 871.9373 | - | 1411.6128 | 532 | 983.5453 | 689.114 | 609.6253 | 853.8235 | - | 697 | 572 | 836 | 905 | 953 | 823 | 888
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 4.5911 | 3.4885 | 4.952 | 4.7578 | 3.7956 | 4.9266 | 5.3235 | 5.7851 | 1.3948 | 4.1843 | - | 5.54 | 4.3338 | 4.5832 | 4.0618 | 4.8908 | 4.0268 | 5.3625 | 2.434 | 4.8321 | - | 3.9185 | - | 5.1625 | 4.4103 | 10.2407 | 3.6603 | - | 4.7064 | 1.9652 | 6.9523 | 3.7955 | 1.733 | 2.5315 | - | 3.4641 | 2.9201 | 3.9091 | 4.0282 | 2.9391 | 3.4558 | 3.8504
Oxides of Nitrogen (as NO₂) | 500 | R1 | mg/m³ | 359.392 | 268.0938 | 252.4083 | 258.5003 | 274.0341 | 329.1857 | 295.5041 | 356 | 467.7354 | 359.1751 | - | 366.101 | 297.9671 | 342.3373 | 686 | 746.816 | 766.4225 | 821.9137 | 1282.0884 | 795 | - | 798 | - | 731.0042 | 720.0575 | 366.6868 | 416.5875 | - | 398.6804 | 397 | 442.8392 | 414.0894 | 446.0549 | 380.9226 | - | 447 | 410 | 292 | 416 | 412 | 363 | 332
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 2.1186 | 1.2643 | 1.3905 | 1.5477 | 1.1562 | 1.9174 | 1.7894 | 2.1232 | 0.86321 | 1.9022 | - | 2.1578 | 1.4559 | 1.7965 | 3.2743 | 4.0865 | 4.0492 | 3.9928 | 3.2007 | 3.912 | - | 3.6445 | - | 3.4102 | 3.096 | 4.3658 | 1.7488 | - | 1.3292 | 1.4665 | 3.1303 | 2.2807 | 1.268 | 1.1294 | - | 2.2216 | 2.093 | 1.3654 | 1.8516 | 1.2706 | 1.5242 | 1.4396
Carbon Monoxide | 1400 | R1 | mg/m³ | 665.6946 | 857.006 | 833.8107 | 779.2729 | 799.2116 | 827.8709 | 767.273 | 817 | 822.1295 | 809.7407 | - | 864.9983 | 741.3347 | 867.2943 | 750 | 872.2919 | 861.9765 | 835.5629 | 1046.4595 | 870 | - | 848 | - | 644.8739 | 877.1781 | 867.9053 | 829.302 | - | 727.8168 | 685 | 705.4411 | 725.7769 | 681.3115 | 690.8915 | - | 649 | 614 | 846 | 790 | 841 | 737 | 792
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 3.9243 | 4.0416 | 4.5935 | 4.6656 | 3.372 | 4.822 | 4.6461 | 4.8726 | 1.5173 | 4.2884 | - | 5.0983 | 3.6224 | 4.5514 | 3.5798 | 4.7731 | 4.554 | 4.0591 | 2.6125 | 4.281 | - | 3.8728 | - | 3.0084 | 3.7715 | 10.3333 | 3.4813 | - | 2.4266 | 2.5304 | 4.9865 | 3.9975 | 1.9368 | 2.0484 | - | 3.2255 | 3.1345 | 3.9559 | 3.5163 | 2.5936 | 3.0947 | 3.4341
Oxygen |  | R1 | % v/v | 8.5493 | 10.2044 | 9.8411 | 9.8389 | 10.0094 | 9.9078 | 9.9497 | 10 | 9.579 | 10.1533 | - | 9.9951 | 8.0363 | 9.5653 | 10 | 10.6667 | 9.7657 | 9.7928 | 9.3849 | 9.9 | - | 9.8 | - | 9.9765 | 10.0724 | 9.7633 | 9.7819 | - | 9.9094 | 7.3 | 9.892 | 10.198 | 10.0977 | 10.0809 | - | 10.3 | 8.7 | 10.3 | 8.1 | 9.8 | 8.3 | 10.3
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 11.5673 | 7.2846 | 8.2873 | 1.7475 | 7.4855 | 7.567 | 5.8273 | 8 | 15.4975 | 9.4783 | - | 6.1684 | 1.0746 | 10.9476 | 11.3 | 10.6743 | 10.3163 | 10.0438 | 7.8993 | 10.7467 | - | 9.9 | - | 8.9189 | 8.3899 | 11.9377 | 11.6124 | - | 10.1782 | 11.4 | 10.8198 | 9.1909 | 8.3695 | 7.964 | - | 15.6 | 10.5 | 10 | 15.2 | 9.7 | 12.9 | 12
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 201.5 | 184 | 197 | 323 | 392.5 | 220.5 | 200 | 191 | 172 | 185 | - | 210 | 184 | 340 | 184 | 254 | 375 | 383.5 | 500.75 | 384.75 | - | 399 | - | 199 | 192 | 180 | 222 | - | 188 | 190 | 232 | 196.425 | 192 | 171 | - | 180 | 179 | 179 | 175 | 307 | 192 | 332
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 22.0167 | 17.4018 | 20.6722 | 26.5937 | 22.3977 | 22.6728 | 22.1325 | 21.9 | 12.0516 | 20.3769 | - | 21.9268 | 21.9672 | 25.4235 | 17.7 | 25.1948 | 27.8393 | 25.4316 | 14.8147 | 25.9619 | - | 24.9 | - | 17.9858 | 16.222 | 4.553 | 16.8734 | - | 12.322 | 11.1 | 29.6733 | 21.3808 | 10.6831 | 10.6391 | - | 19 | 16.9 | 17.5 | 15.3 | 13.5 | 14 | 22
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 15877.5846 | 12549.4507 | 14907.9422 | 19178.3044 | 16152.3236 | 16350.7011 | 15961.0606 | 15823 | 4921.0644 | 14695.0028 | - | 15812.7273 | 10189.0389 | 18334.3781 | 12740 | 18169.4643 | 20076.5571 | 18705.2125 | 10683.7404 | 19095.2469 | - | 18281 | - | 12970.6455 | 11698.6625 | 3283.4335 | 12168.4121 | - | 8886.1569 | 8180 | 21399.1801 | 15418.9484 | 7857.52 | 7672.4907 | - | 13986 | 12437 | 12890 | 11218 | 9897 | 10332 | 16163
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 5895.0235 | 4715.9117 | 5509.0249 | 5987.1822 | 4219.1416 | 5824.6233 | 6055.3536 | 5964 | 1845.5177 | 5295.9812 | - | 5894.0274 | 4886.2553 | 5247.8181 | 4773 | 5471.8511 | 5283.2466 | 4857.9516 | 2496.4755 | 4920.7212 | - | 4567 | - | 4665.0942 | 4299.615 | 11906.0645 | 4197.8568 | - | 3334.0386 | 3694 | 7068.6045 | 5507.8336 | 2842.7023 | 2964.8817 | - | 4970 | 5105 | 4676 | 4451 | 3084 | 4199 | 4336

## A3 Engine 3
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-11
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 42.2909 | 0.59419 | 2.4906 | 0.24309 | 0.61866 | 1.2415 | 1.012 | 0.56 | 1.1166 | 5.4677 | 1.0446 | - | 10.0231 | 1.1923 | 1.1874 | 1.3315 | 0.97089 | 0.36979 | 0.44126 | 0.431 | 34.9 | 0.69 | 0.68872 | 0.85 | 0.8089 | 0.51155 | 0.091406 | 1.3 | 0.59133 | 1.6 | - | 0.96856 | 0.083607 | 0.32883 | 0.61 | - | 42.5 | - | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 1.9
Sulphur Dioxide |  | R2 | mg/m³ | 44.9712 | 0.55443 | 0.71938 | 0.1794 | 0.42491 | 0.54318 | 0.83753 | 0.79 | 1.051 | 0.69798 | 1.211 | - | 13.7663 | 0.98545 | 1.2151 | 1.0766 | 0.8991 | <0.17 | 0.37959 | 0.37392 | 38.9 | 0.81 | 0.42336 | 0.56 | 1.1719 | 0.51897 | 0.086813 | 0.89 | 0.60348 | 1.1 | - | 0.85871 | 0.085734 | 0.45481 | 0.81 | - | 30.8 | - | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 1.5
Sulphur Dioxide |  | M | mg/m³ | 43.6311 | 0.57431 | 1.605 | 0.21124 | 0.52178 | 0.89233 | 0.92475 | 0.675 | 1.0838 | 3.0829 | 1.1278 | - | 11.8947 | 1.0889 | 1.2012 | 1.204 | 0.935 | 0.36979 | 0.41043 | 0.40246 | 36.9 | 0.75 | 0.55604 | 0.705 | 0.99042 | 0.51526 | 0.089109 | 1.095 | 0.5974 | 1.35 | - | 0.91363 | 0.08467 | 0.39182 | 0.71 | - | 36.65 | - | 1.8 | 1.2 | 2.65 | 1.7
Sulphur Dioxide |  | M | kg/hr | 0.2673 | 0.0027959 | 0.0082518 | 0.0013186 | 0.0020104 | 0.005292 | 0.0045331 | 0.0042667 | 0.0029584 | 0.01673 | 0.0066205 | - | 0.051319 | 0.006876 | 0.0062748 | 0.0082166 | 0.0055756 | 0.0019298 | 0.0019049 | 0.0015138 | 0.19609 | 0.0039653 | 0.0027759 | 0.0032804 | 0.0047803 | 0.001706 | 0.00037454 | 0.0042585 | 0.0028654 | 0.0057429 | - | 0.0046238 | 0.00029687 | 0.001153 | 0.0036451 | - | 0.20099 | - | 0.0094248 | 0.0042288 | 0.0082309 | 0.008568
Total VOCs (as Carbon) | 1000 | R1 | mg/m³ | 811.2382 | 714.1894 | 968.2487 | 670.9204 | 638.434 | 866.434 | 713.8153 | 1272 | 1138.0464 | 959.2326 | 833.7212 | - | 732.8314 | 703.6309 | 624.0794 | 896.795 | 661.9733 | 757.3027 | 852.5631 | 809.9306 | 703 | 661 | 721.9565 | 889 | 965.2768 | 863.2423 | 871.4852 | 873 | 796.7317 | 998 | - | 833.4302 | 689.5957 | 1223.281 | 817 | - | 659 | - | 890 | 868 | 817 | 802
Total VOCs (as Carbon) |  |  | kg/hr | 4.9699 | 3.4768 | 4.9782 | 4.188 | 2.4599 | 5.1384 | 3.4991 | 8.0403 | 3.1065 | 5.2055 | 4.8943 | - | 3.1618 | 4.4433 | 3.2599 | 6.12 | 3.9475 | 3.9521 | 3.957 | 3.0465 | 3.7357 | 3.4947 | 3.6043 | 4.1365 | 4.6589 | 2.8581 | 3.663 | 3.3951 | 3.8215 | 4.2455 | - | 4.2179 | 2.4179 | 3.5997 | 4.1945 | - | 3.614 | - | 4.66 | 3.0588 | 2.5376 | 4.0421
Oxides of Nitrogen (as NO₂) | 500 | R1 | mg/m³ | 259.9101 | 230.6227 | 228.7179 | 331.3267 | 355.8234 | 366.7197 | 356.9752 | 141 | 172.4864 | 204.782 | 203.5942 | - | 314.1845 | 237.0359 | 560.9157 | 565.7303 | 299.5345 | 380.4406 | 481.4193 | 444.7087 | 537 | 437 | 469.4512 | 441 | 430.822 | 429.1684 | 408.2433 | 374 | 463.8635 | 518 | - | 431.0602 | 422.3163 | 455.7664 | 456 | - | 406 | - | 300 | 291 | 388 | 331
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  |  | kg/hr | 1.5923 | 1.1227 | 1.1759 | 2.0682 | 1.371 | 2.1748 | 1.7499 | 0.89126 | 0.47083 | 1.1113 | 1.1952 | - | 1.3555 | 1.4968 | 2.93 | 3.8607 | 1.7862 | 1.9854 | 2.2344 | 1.6728 | 2.8536 | 2.3104 | 2.3437 | 2.052 | 2.0794 | 1.4209 | 1.7159 | 1.4545 | 2.2249 | 2.2036 | - | 2.1815 | 1.4807 | 1.3411 | 2.3411 | - | 2.2265 | - | 1.5708 | 1.0255 | 1.2051 | 1.6682
Carbon Monoxide | 1400 | R1 | mg/m³ | 703.2183 | 891.4957 | 854.0753 | 654.5635 | 659.9066 | 683.3688 | 654.8081 | 1126 | 974.1168 | 935.1056 | 893.3035 | - | 761.1988 | 743.6666 | 747.645 | 812.8612 | 770.4979 | 690.8629 | 749.3165 | 724.1293 | 632 | 703 | 734.8439 | 842 | 862.0105 | 749.7682 | 837.556 | 739 | 706.9747 | 832 | - | 802.8646 | 692.9784 | 714.3819 | 718 | - | 645 | - | 810 | 827 | 781 | 787
Carbon Monoxide |  |  | kg/hr | 4.3081 | 4.34 | 4.3912 | 4.0859 | 2.5426 | 4.0527 | 3.2099 | 7.1174 | 2.659 | 5.0746 | 5.244 | - | 3.2842 | 4.6961 | 3.9054 | 5.5472 | 4.5947 | 3.6054 | 3.4778 | 2.7238 | 3.3584 | 3.7168 | 3.6686 | 3.9178 | 4.1605 | 2.4824 | 3.5204 | 2.874 | 3.3909 | 3.5393 | - | 4.0632 | 2.4297 | 2.1022 | 3.6862 | - | 3.5372 | - | 4.2412 | 2.9143 | 2.4258 | 3.9665
Oxygen |  | R1 | % v/v | 8.4701 | 10.2583 | 9.8875 | 9.5937 | 9.5771 | 9.5117 | 9.6519 | 10.4 | 9.996 | 10.2126 | 10.166 | - | 8.6339 | 9.5698 | 9.7304 | 10.3324 | 9.8963 | 9.9546 | 10.0512 | 10.173 | 8.3 | 9.8 | 9.9606 | 10.3138 | 9.2344 | 9.6269 | 9.2515 | 9.8 | 9.9165 | 9.8 | - | 9.9863 | 9.778 | 9.8249 | 10 | - | 8.5 | - | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 9.9
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 10.0171 | 6.8614 | 7.6577 | 1.4817 | 7.6801 | 8.0818 | 6.8038 | 6.8 | 11.7662 | 9.6026 | 6.0512 | - | 2.5407 | 10.5016 | 11.0691 | 11.219 | 10.1007 | 9.3354 | 7.9913 | 9.5362 | 11.2 | 11.1 | 9.6497 | 9.6687 | 8.5468 | 9.856 | 11.8046 | 11 | 10.4185 | 11.4 | - | 10.3896 | 6.9927 | 9.7691 | 10.2 | - | 11.1 | - | 11.7 | 10.3 | 10.4 | 9.7
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 272.5 | 162 | 193 | 342 | 423 | 352.25 | 430 | 199 | 193.5 | 195 | 195 | - | 443 | 181 | 192 | 190 | 306.5 | 178.75 | 187 | 213 | 201 | 178 | 180 | 196 | 185 | 261 | 276 | 205 | 170 | 184 | - | 195.225 | 161 | 171 | 182 | - | 186 | - | 180 | 255 | 403 | 199
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 23.6552 | 17.2017 | 19.0889 | 27.9337 | 20.5175 | 28.4086 | 26.3144 | 24.4 | 18.5408 | 21.0429 | 21.4793 | - | 31.9733 | 22.541 | 19.6116 | 26.8847 | 28.2733 | 18.9264 | 17.4131 | 14.8842 | 18 | 19.5 | 18.1646 | 18.2197 | 16.479 | 13.9657 | 17.9947 | 15 | 17.1138 | 15.2 | - | 19.4541 | 11.8121 | 10.8242 | 18.4 | - | 17.6 | - | 17.5 | 14.2 | 16 | 18.8
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 17059.1599 | 12405.1374 | 13766.158 | 20144.6848 | 14796.4216 | 20487.1732 | 18976.8642 | 17589 | 7570.8249 | 15175.2567 | 15490.0251 | - | 14830.1784 | 16255.6938 | 14143.075 | 19388.182 | 20389.5287 | 13920.5407 | 12557.6079 | 10947.5071 | 13230 | 14326 | 13099.5917 | 13139.2854 | 11883.995 | 10071.5128 | 12977.0672 | 10771 | 12341.7503 | 11192 | - | 14029.5369 | 8687.8943 | 7806.0073 | 13518 | - | 12973 | - | 12841 | 10448 | 11795 | 13826
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 6126.3196 | 4868.1742 | 5141.4107 | 6242.2319 | 3853.02 | 5930.5033 | 4901.999 | 6321 | 2729.6359 | 5426.7361 | 5870.3728 | - | 4314.4481 | 6314.777 | 5223.6011 | 6824.33 | 5963.2309 | 5218.6527 | 4641.3184 | 3761.4518 | 5314 | 5287 | 4992.3793 | 4653 | 4826.4977 | 3310.8916 | 4203.2022 | 3889 | 4796.4081 | 4254 | - | 5060.8825 | 3506.2223 | 2942.6242 | 5134 | - | 5484 | - | 5236 | 3524 | 3106 | 5040

## A20 Engine 4
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-11
[22 empty] | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 2019-12-01: 0.48818; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 2.6; 2020-03-01: 2.3; 2020-04-01: 0.76598; 2020-05-01: 0.8517; 2020-06-01: 6.5342; 2020-07-01: 0.57156; 2020-08-01: 1.25; 2020-09-01: 0.72; 2020-10-01: 0.16206; 2020-11-01: 0.39; 2020-12-01: 0.44241; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 0.20943; 2021-03-01: 0.14256; 2021-04-14: 0.24; 2021-05-12: 0.38; 2021-06-09: 20.3; 2021-07-08: 1.14; 2021-08-12: 1.6; 2021-09-03: 0.45; 2021-10-08: 0.61; 2021-11-11: 0.49
Sulphur Dioxide |  | R2 | mg/m³ | 2019-12-01: 0.25997; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 1.2; 2020-03-01: 0.67; 2020-04-01: 0.093277; 2020-05-01: 0.31923; 2020-06-01: 3.9571; 2020-07-01: 0.60525; 2020-08-01: 1.648; 2020-09-01: 0.26; 2020-10-01: 0.09542; 2020-11-01: 0.48; 2020-12-01: 0.23939; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 0.29188; 2021-03-01: 0.1212; 2021-04-14: 0.14; 2021-05-12: 0.14; 2021-06-09: 3.5; 2021-07-08: 0.82; 2021-08-12: 1.2; 2021-09-03: 0.45; 2021-10-08: 0.58; 2021-11-11: 0.5
Sulphur Dioxide |  | M | mg/m³ | 2019-12-01: 0.37408; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 1.9; 2020-03-01: 1.485; 2020-04-01: 0.42963; 2020-05-01: 0.58546; 2020-06-01: 5.2456; 2020-07-01: 0.58841; 2020-08-01: 1.449; 2020-09-01: 0.49; 2020-10-01: 0.12874; 2020-11-01: 0.435; 2020-12-01: 0.3409; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 0.25065; 2021-03-01: 0.13188; 2021-04-14: 0.19; 2021-05-12: 0.26; 2021-06-09: 11.9; 2021-07-08: 0.98; 2021-08-12: 1.4; 2021-09-03: 0.45; 2021-10-08: 0.595; 2021-11-11: 0.495
Sulphur Dioxide |  | M | kg/hr | 2019-12-01: 0.0012392; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 0.010676; 2020-03-01: 0.0035774; 2020-04-01: 0.0023459; 2020-05-01: 0.0022419; 2020-06-01: 0.021422; 2020-07-01: 0.00591; 2020-08-01: 0.021327; 2020-09-01: 0.0082188; 2020-10-01: 0.0020779; 2020-11-01: 0.0062288; 2020-12-01: 0.0062306; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 0.0036588; 2021-03-01: 0.0019985; 2021-04-14: 0.0029148; 2021-05-12: 0.0037874; 2021-06-09: 0.17832; 2021-07-08: 0.015195; 2021-08-12: 0.021175; 2021-09-03: 0.0063212; 2021-10-08: 0.0090601; 2021-11-11: 0.0070523
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | mg/m³ | 2019-12-01: 891.5504; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 948; 2020-03-01: 1471; 2020-04-01: 1122.2738; 2020-05-01: 1576.2638; 2020-06-01: 1681.9081; 2020-07-01: 521.9525; 2020-08-01: 543.2883; 2020-09-01: 615; 2020-10-01: 779.0402; 2020-11-01: 673; 2020-12-01: 619.1905; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 568.2455; 2021-03-01: 668.4582; 2021-04-14: 630; 2021-05-12: 704; 2021-06-09: 672; 2021-07-08: 609; 2021-08-12: 707; 2021-09-03: 588; 2021-10-08: 497; 2021-11-11: 502
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 2019-12-01: 2.9534; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 5.3268; 2020-03-01: 3.5436; 2020-04-01: 6.128; 2020-05-01: 6.0359; 2020-06-01: 6.8686; 2020-07-01: 5.2425; 2020-08-01: 7.9964; 2020-09-01: 10.3154; 2020-10-01: 12.5735; 2020-11-01: 9.6367; 2020-12-01: 11.3169; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 8.2947; 2021-03-01: 10.1296; 2021-04-14: 9.6648; 2021-05-12: 10.2552; 2021-06-09: 10.0699; 2021-07-08: 9.4425; 2021-08-12: 10.6934; 2021-09-03: 8.2596; 2021-10-08: 7.5678; 2021-11-11: 7.152
Oxides of Nitrogen (as NO₂) | 95 | R1 | mg/m³ | 2019-12-01: 259.1152; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 309; 2020-03-01: 226; 2020-04-01: 288.0848; 2020-05-01: 440.997; 2020-06-01: 720.0575; 2020-07-01: 114.5046; 2020-08-01: 82.1165; 2020-09-01: 80; 2020-10-01: 89.6865; 2020-11-01: 92.1; 2020-12-01: 102.3785; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 106.2793; 2021-03-01: 108.85; 2021-04-14: 113; 2021-05-12: 105; 2021-06-09: 86.8; 2021-07-08: 93.9; 2021-08-12: 57.1; 2021-09-03: 91.1; 2021-10-08: 94.2; 2021-11-11: 132
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 2019-12-01: 0.85836; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 1.7363; 2020-03-01: 0.54443; 2020-04-01: 1.573; 2020-05-01: 1.6887; 2020-06-01: 2.9406; 2020-07-01: 1.1501; 2020-08-01: 1.2086; 2020-09-01: 1.3418; 2020-10-01: 1.4475; 2020-11-01: 1.3188; 2020-12-01: 1.8712; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 1.5514; 2021-03-01: 1.6495; 2021-04-14: 1.7335; 2021-05-12: 1.5295; 2021-06-09: 1.3007; 2021-07-08: 1.4559; 2021-08-12: 0.86364; 2021-09-03: 1.2797; 2021-10-08: 1.4344; 2021-11-11: 1.8806
Carbon Monoxide |  | R1 | mg/m³ | 2019-12-01: 964.8973; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 875; 2020-03-01: 974; 2020-04-01: 998.9816; 2020-05-01: 842.025; 2020-06-01: 877.1781; 2020-07-01: 382.7286; 2020-08-01: 413.8015; 2020-09-01: 397; 2020-10-01: 449.9203; 2020-11-01: 428; 2020-12-01: 474.3451; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 418.1132; 2021-03-01: 461.7662; 2021-04-14: 467; 2021-05-12: 429; 2021-06-09: 464; 2021-07-08: 440; 2021-08-12: 431; 2021-09-03: 374; 2021-10-08: 345; 2021-11-11: 328
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 2019-12-01: 3.1964; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 4.9166; 2020-03-01: 2.3464; 2020-04-01: 5.4548; 2020-05-01: 3.2243; 2020-06-01: 3.5822; 2020-07-01: 3.8441; 2020-08-01: 6.0905; 2020-09-01: 6.6589; 2020-10-01: 7.2616; 2020-11-01: 6.1285; 2020-12-01: 8.6696; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 6.1032; 2021-03-01: 6.9975; 2021-04-14: 7.1642; 2021-05-12: 6.2492; 2021-06-09: 6.953; 2021-07-08: 6.8222; 2021-08-12: 6.5189; 2021-09-03: 5.2536; 2021-10-08: 5.2533; 2021-11-11: 4.673
Oxygen |  | R1 | % v/v | 2019-12-01: 10.2108; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 10.4; 2020-03-01: 10.4; 2020-04-01: 10.1375; 2020-05-01: 10.6131; 2020-06-01: 9.7275; 2020-07-01: 10.2688; 2020-08-01: 10.0808; 2020-09-01: 10.2; 2020-10-01: 10.4712; 2020-11-01: 10.4; 2020-12-01: 10.1866; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 10.4075; 2021-03-01: 10.3318; 2021-04-14: 10.4; 2021-05-12: 10.4; 2021-06-09: 10.3; 2021-07-08: 9.8; 2021-08-12: 10.1; 2021-09-03: 10.2; 2021-10-08: 9.6; 2021-11-11: 9.9
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 2019-12-01: 3.9281; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 7.9; 2020-03-01: 11.4; 2020-04-01: 9.7006; 2020-05-01: 9.2978; 2020-06-01: 7.8952; 2020-07-01: 10.6223; 2020-08-01: 9.255; 2020-09-01: 10; 2020-10-01: 8.8949; 2020-11-01: 10.9; 2020-12-01: 10.8958; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 9.5598; 2021-03-01: 6.5752; 2021-04-14: 8.7; 2021-05-12: 12.4; 2021-06-09: 14.1; 2021-07-08: 11.9; 2021-08-12: 12; 2021-09-03: 11; 2021-10-08: 10.5; 2021-11-11: 12
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 2019-12-01: 381; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 399; 2020-03-01: 390; 2020-04-01: 403; 2020-05-01: 412; 2020-06-01: 456; 2020-07-01: 454.5; 2020-08-01: 473; 2020-09-01: 407; 2020-10-01: 428; 2020-11-01: 384; 2020-12-01: 408; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 396; 2021-03-01: 448; 2021-04-14: 415; 2021-05-12: 411; 2021-06-09: 402; 2021-07-08: 405; 2021-08-12: 386; 2021-09-03: 366; 2021-10-08: 411; 2021-11-11: 408
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 2019-12-01: 17.1346; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 31.4; 2020-03-01: 13.8; 2020-04-01: 30.7968; 2020-05-01: 22.2511; 2020-06-01: 22.9076; 2020-07-01: 23.0907; 2020-08-01: 33.5648; 2020-09-01: 35; 2020-10-01: 35.4596; 2020-11-01: 30.1; 2020-12-01: 39.4402; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 30.4194; 2021-03-01: 24.2824; 2021-04-14: 31.7; 2021-05-12: 32.1; 2021-06-09: 32.7; 2021-07-08: 32.6; 2021-08-12: 30.8; 2021-09-03: 27.2; 2021-10-08: 30.8; 2021-11-11: 29.9
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 2019-12-01: 12356.8118; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 23087; 2020-03-01: 10123; 2020-04-01: 21771.8252; 2020-05-01: 16046.5994; 2020-06-01: 16520.0611; 2020-07-01: 16652.0801; 2020-08-01: 24205.5955; 2020-09-01: 25595; 2020-10-01: 25572.0053; 2020-11-01: 22146; 2020-12-01: 28442.6488; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 22373.7815; 2021-03-01: 24719.6617; 2021-04-14: 23326; 2021-05-12: 23577; 2021-06-09: 24019; 2021-07-08: 23968; 2021-08-12: 22619; 2021-09-03: 19971; 2021-10-08: 22690; 2021-11-11: 21960
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 2019-12-01: 3312.6413; 2020-01-01: -; 2020-02-01: 5619; 2020-03-01: 2409; 2020-04-01: 5460.3603; 2020-05-01: 3829.2584; 2020-06-01: 4083.8171; 2020-07-01: 10044.0075; 2020-08-01: 14718.4667; 2020-09-01: 16773; 2020-10-01: 16139.7707; 2020-11-01: 14319; 2020-12-01: 18276.971; 2021-01-01: -; 2021-02-01: 14596.9902; 2021-03-01: 15153.7174; 2021-04-14: 15341; 2021-05-12: 14567; 2021-06-09: 14985; 2021-07-08: 15505; 2021-08-12: 15125; 2021-09-03: 14047; 2021-10-08: 15227; 2021-11-11: 14247

## A4 Boiler 1
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-09
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | mg/m³ | 1.4418 | 0.47379 | 8.9501 | 11.8893 | - | 4.5737 | 28.4554 | 2.5 | 14.4787 | - | 10.223 | 2.8026 | 1.0642 | 4.9189 | 10.2303 | 22.7769 | 11.5 | 14.025 | 6.6 | 1.1657 | 13.4 | - | 7.3336 | 14.4855 | 21.0283 | 56.9691 | 279.927 | 81 | 46.1103 | 3.3 | 21.6765 | 8.4485 | 9.031 | 38.9414 | 0.65 | 4.8 | 8.3 | 0.48 | 21.7 | 0.95 | 0.66 | 8.3
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 0.0073336 | 0.0014292 | 0.030004 | 0.047935 | - | 0.015601 | 0.1157 | 0.011995 | 0.061303 | - | 0.055032 | 0.014325 | 0.0065031 | 0.022101 | 0.070071 | 0.097274 | 0.039884 | 0.043322 | 0.041402 | 0.0032565 | 0.047275 | - | 0.018907 | 0.053081 | 0.059697 | 0.21367 | 1.2824 | 0.29055 | 0.14812 | 0.010616 | 0.10823 | 0.023407 | 0.044589 | 0.08278 | 0.0020573 | 0.015715 | 0.026427 | 0.0013886 | 0.054467 | 0.0024776 | 0.001811 | 0.023796
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | mg/m³ | 139.2694 | 66.2428 | 129.0295 | 80.1254 | - | 62.3616 | 157.0827 | 48.9 | 49.6763 | - | 142.8256 | 59.3318 | 108.068 | 131.0109 | 117.6976 | 130.5886 | 152 | 139.4957 | 144 | 46.0129 | 134 | - | 113.8423 | 79.5665 | 124.3293 | 371.5171 | 130.9859 | 134 | 132.6385 | 98.6 | 142.4757 | 150.3367 | 142.5746 | 130.0758 | 146 | 139 | 143 | 91.2 | 54.4 | 133 | 51.5 | 140
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 0.7084 | 0.19983 | 0.43255 | 0.32305 | - | 0.21272 | 0.63869 | 0.23462 | 0.21033 | - | 0.76885 | 0.30326 | 0.66037 | 0.58865 | 0.80616 | 0.55771 | 0.52716 | 0.43088 | 0.90331 | 0.12854 | 0.47275 | - | 0.29349 | 0.29157 | 0.35296 | 1.3934 | 0.60006 | 0.48066 | 0.42608 | 0.3172 | 0.71138 | 0.41652 | 0.70394 | 0.27651 | 0.46209 | 0.45509 | 0.45531 | 0.26384 | 0.13654 | 0.34686 | 0.14132 | 0.40138
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 0.50794 | 44.5726 | 1.7588 | 32.9945 | - | 30.7371 | 7.612 | 29.4 | 27.5584 | - | 38.853 | 30.0216 | 2.3198 | 13.4064 | 29.4085 | 33.6883 | 23.5 | 15.8412 | 20.4 | 12.1757 | 4.6 | - | 102.849 | 37.7896 | 19.354 | 28.7149 | 33.1015 | 25 | 24.1541 | 16.8 | 1.9249 | 28.2372 | 2.2285 | 28.4551 | 0.33 | 0.89 | 1.3 | 23.8 | 40.4 | 3.7 | 50.1 | 6
Sulphur Dioxide |  | R1 | kg/hr | 0.0025837 | 0.13446 | 0.0058961 | 0.13303 | - | 0.10485 | 0.03095 | 0.14106 | 0.11668 | - | 0.20915 | 0.15345 | 0.014175 | 0.060237 | 0.20143 | 0.14387 | 0.081501 | 0.048932 | 0.12797 | 0.034014 | 0.016229 | - | 0.26515 | 0.13848 | 0.054944 | 0.1077 | 0.15164 | 0.089675 | 0.07759 | 0.054046 | 0.0096108 | 0.078233 | 0.011003 | 0.060489 | 0.0010445 | 0.0029139 | 0.0041392 | 0.068853 | 0.1014 | 0.0096496 | 0.13747 | 0.017202
Carbon Monoxide |  | R1 | mg/m³ | 5.4959 | 2.2311 | 6.436 | 4.1097 | - | 3.6628 | 9.1832 | 3.98 | 3.5938 | - | 3.9457 | 2.7865 | 6.2249 | 3.061 | 6.1111 | 4.1751 | 5.4 | 7.2922 | 5.3 | 4.7379 | 5.6 | - | 61.1243 | 3.2058 | 3.2084 | 6.0803 | 5.2023 | 3 | 3.6916 | 4.2 | 3.6396 | 5.1521 | 4.2324 | 4.4629 | 3.8 | 7.6 | 3.1 | 0.76 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 4
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 0.027955 | 0.0067304 | 0.021575 | 0.016569 | - | 0.012494 | 0.037338 | 0.019096 | 0.015216 | - | 0.02124 | 0.014242 | 0.038038 | 0.013753 | 0.041857 | 0.017831 | 0.018728 | 0.022525 | 0.033247 | 0.013236 | 0.019757 | - | 0.15758 | 0.011747 | 0.0091083 | 0.022805 | 0.023832 | 0.010761 | 0.011858 | 0.013511 | 0.018173 | 0.014274 | 0.020897 | 0.009487 | 0.012027 | 0.024882 | 0.0098704 | 0.0021987 | 0.001506 | 0.0067808 | 0.0065856 | 0.011468
Oxygen |  | R1 | % v/v | 2.996 | 4.6677 | 2.6145 | 4.3117 | - | 5.6889 | 3.5884 | 4.6 | 5.3541 | - | 3.3096 | 4.7433 | 3.232 | 2.8049 | 3.2854 | 3.3424 | 3.1 | 3.891 | 3.4 | 4.6054 | 3.7 | - | 5.1559 | 4.1076 | 3.7065 | 4.121 | 3.6618 | 3.9 | 3.9448 | 4.7 | 3.8252 | 4.0737 | 4.0407 | 4.2758 | 3.4 | 3 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 4.3
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 4.3373 | 3.7282 | 5.3222 | 1.7762 | - | 2.9927 | 1.1802 | 11.3 | 5.4433 | - | 4.9277 | 6.2832 | 1.3479 | 2.451 | 4.8478 | 2.3167 | 4.3 | 3.4354 | 4.1 | 5.9616 | 5.4 | - | 5.6735 | 1.153 | 2.2334 | 2.8655 | 5.9538 | 2.9 | 3.5232 | 1.9 | 5.5719 | 12.2842 | 0.44761 | 1.4955 | 17.7 | 14 | 12.8 | 12.4 | 6.1 | 11.5 | 11 | 8.5
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 164.5 | 155.25 | 156 | 127 | - | 163 | 145.25 | 144 | 181 | - | 178.5 | 183 | 146 | 157 | 148 | 138 | 165 | 164.25 | 135 | 157 | 140 | - | 153 | 162 | 165 | 155 | 161 | 152 | 162 | 138 | 169 | 138.5 | 145.25 | 169 | 159 | 176 | 177 | 175 | 146 | 147 | 143 | 159
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 16.5386 | 10.3562 | 10.4462 | 12.5132 | - | 12.4958 | 12.44 | 17.2 | 10.6295 | - | 11.4987 | 12.2546 | 11.854 | 13.7616 | 21.6488 | 12.8214 | 11.2716 | 10.1419 | 19.4 | 9.7238 | 11.2 | - | 9.091 | 11.7937 | 9.1543 | 12.3498 | 15.229 | 11 | 10.5457 | 10 | 17.3318 | 9.6626 | 9.9002 | 7.1867 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 8.8 | 9 | 10.2 | 10
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 7671.1169 | 4803.5211 | 4845.2543 | 5803.986 | - | 5795.9471 | 5770.0384 | 7969 | 7665.5521 | - | 8292.4185 | 8837.4951 | 8548.6128 | 6383.0573 | 10041.3618 | 5946.9468 | 5228.0862 | 4820.9752 | 8985 | 4622.2623 | 5303 | - | 4216.6981 | 5470.2546 | 4246.0371 | 5728.2213 | 7063.6438 | 5306 | 4891.3909 | 4757 | 8038.9946 | 4481.7992 | 7281.704 | 3333.4137 | 5476 | 5661 | 5537 | 5309 | 4191 | 4287 | 4869 | 4740
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 5086.561 | 3016.6325 | 3352.3253 | 4031.7915 | - | 3411.0601 | 4065.9209 | 4798 | 4234.0414 | - | 5383.1151 | 5111.2424 | 6110.662 | 4493.128 | 6849.3775 | 4270.7203 | 3468.1409 | 3088.8732 | 6273 | 2793.5928 | 3528 | - | 2578.0761 | 3664.4499 | 2838.9073 | 3750.6415 | 4581.1371 | 3587 | 3212.3074 | 3217 | 4992.9789 | 2770.5731 | 4937.3118 | 2125.7569 | 3165 | 3274 | 3184 | 2893 | 2510 | 2608 | 2744 | 2867

## A5 Boiler 2
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-10
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | mg/m³ | 1.0287 | 6.3007 | - | 4.4215 | 65.3979 | 5.6116 | 45.6527 | 12.5 | 17.9252 | 1.3143 | - | 2.2385 | 1.7617 | 1.5514 | 3.7145 | 6.1395 | 35.9 | 2.1001 | 5.9 | 2.9737 | 1.8 | 1.2 | 1.3421 | 25.3343 | 23.2704 | 51.3069 | 310.5451 | - | 92.5566 | 1.8 | 5.441 | 98.2758 | - | 7.999 | - | 1.7 | 3.8 | 6.3 | 2 | 0.82 | 2 | 1.2
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 0.0059921 | 0.020126 | - | 0.019213 | 0.20983 | 0.02162 | 0.15669 | 0.054225 | 0.09418 | 0.0045987 | - | 0.012828 | 0.010763 | 0.0066257 | 0.014596 | 0.035716 | 0.12963 | 0.0067045 | 0.030231 | 0.0081133 | 0.0057924 | 0.0041232 | 0.003466 | 0.071833 | 0.061827 | 0.17441 | 1.424 | - | 0.27039 | 0.004203 | 0.021836 | 0.26836 | - | 0.016198 | - | 0.0054128 | 0.016857 | 0.028211 | 0.007414 | 0.0024042 | 0.00574 | 0.0041148
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | mg/m³ | 115.1675 | 111.0209 | - | 119.7666 | 120.3971 | 61.4807 | 138.8925 | 87.8 | 121.4247 | 129.7903 | - | 113.4996 | 107.5803 | 116.9955 | 119.1357 | 132.7423 | 131 | 117.4351 | 124.6 | 88.0926 | 113 | 117 | 114.5491 | 57.4895 | 99.0133 | 274.1278 | 99.2718 | - | 105.2857 | 114 | 121.0824 | 120.0822 | - | 95.4564 | - | 120 | 108 | 112 | 112 | 110 | 114 | 117
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 0.67084 | 0.35463 | - | 0.52042 | 0.38629 | 0.23687 | 0.4767 | 0.38088 | 0.63797 | 0.45412 | - | 0.65041 | 0.65724 | 0.49965 | 0.46813 | 0.77222 | 0.47304 | 0.3749 | 0.63845 | 0.24035 | 0.36363 | 0.40201 | 0.29582 | 0.16301 | 0.26307 | 0.93187 | 0.45522 | - | 0.30758 | 0.26619 | 0.48595 | 0.32791 | - | 0.1933 | - | 0.38208 | 0.47909 | 0.50154 | 0.41518 | 0.32252 | 0.32718 | 0.40119
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 0.65543 | 0.53683 | - | 12.2275 | 16.5368 | 10.9302 | 7.5015 | 22.8 | 15.5948 | 15.9549 | - | 20.1058 | 3.3023 | 12.9881 | 32.8853 | 34.893 | 20.8 | 17.6695 | 19 | 8.5612 | 3 | 3.8 | 24.5064 | 27.7684 | 20.544 | 27.8248 | 32.8801 | - | 24.2216 | 1.7 | 1.627 | 24.6139 | - | 29.8795 | - | 0.55 | 0.62 | 5 | 3.8 | 3.1 | 4.8 | 4.7
Sulphur Dioxide |  | R1 | kg/hr | 0.0038178 | 0.0017148 | - | 0.053132 | 0.053058 | 0.042111 | 0.025746 | 0.098906 | 0.081936 | 0.055824 | - | 0.11522 | 0.020175 | 0.055468 | 0.12922 | 0.20299 | 0.075109 | 0.056409 | 0.097356 | 0.023359 | 0.009654 | 0.013057 | 0.063287 | 0.078735 | 0.054583 | 0.094587 | 0.15078 | - | 0.07076 | 0.0039695 | 0.0065299 | 0.067214 | - | 0.060506 | - | 0.0017512 | 0.0027503 | 0.02239 | 0.014087 | 0.0090892 | 0.013776 | 0.016116
Carbon Monoxide |  | R1 | mg/m³ | 3.1433 | 1.7085 | - | 2.9893 | 6.8836 | 4.2787 | 5.8621 | 5 | 4.5849 | 3.2799 | - | 4.426 | 0.90115 | 1.7194 | 4.6485 | 3.9226 | 5.1 | 4.8222 | 3.2 | 3.9573 | 3.3 | 2.9 | 2.603 | 2.2536 | 4.0878 | 8.9901 | 2.1702 | - | 3.5464 | 2.3 | 3.5321 | 3.9215 | - | 3.4842 | - | 1.7 | 0.06 | 1.2 | 0.14 | 0.62 | 2.7 | 1.5
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 0.01831 | 0.0054575 | - | 0.01299 | 0.022086 | 0.016485 | 0.02012 | 0.02169 | 0.024089 | 0.011476 | - | 0.025363 | 0.0055053 | 0.007343 | 0.018266 | 0.022819 | 0.018416 | 0.015394 | 0.016397 | 0.010797 | 0.010619 | 0.0099644 | 0.0067221 | 0.0063899 | 0.010861 | 0.030561 | 0.0099516 | - | 0.01036 | 0.0053705 | 0.014175 | 0.010709 | - | 0.0070555 | - | 0.0054128 | 0.00026616 | 0.0053736 | 0.00051898 | 0.0018178 | 0.007749 | 0.0051435
Oxygen |  | R1 | % v/v | 3.1765 | 3.1747 | - | 2.9311 | 3.9421 | 4.0456 | 3.4864 | 4.6 | 3.4812 | 2.9929 | - | 3.2017 | 3.2866 | 2.8968 | 3.5903 | 3.3555 | 3.4 | 3.4844 | 3.35 | 3.9146 | 3.4 | 3.4 | 3.3132 | 4.106 | 3.7627 | 3.6556 | 3.4954 | - | 3.4572 | 3.5 | 3.6561 | 3.8178 | - | 4.1837 | - | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.7
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 3.3347 | 4.7975 | - | 1.8097 | 1.8892 | 3.4849 | 1.2078 | 11.7 | 5.4653 | 8.0341 | - | 4.5828 | 0.67242 | 7.7986 | 3.0528 | 2.5997 | 2 | 2.4954 | 11.5517 | 5.5384 | 9.1 | 11.3 | 10.1914 | 2.3937 | 2.797 | 2.3442 | 10.2496 | - | 7.2764 | 6.9 | 5.811 | 11.0606 | - | 1.496 | - | 14.2 | 9.2 | 12 | 8 | 10.2 | 7.1 | 10.2
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 163.5 | 163 | - | 128 | 124.75 | 173.5 | 131.75 | 175 | 156 | 150 | - | 178 | 146 | 157 | 145 | 141 | 152 | 161.5 | 116 | 140.75 | 135 | 155 | 167 | 173 | 173 | 139 | 136 | - | 156 | 142 | 142 | 101.525 | - | 162 | - | 180 | 147 | 143 | 142 | 149 | 137 | 152
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 18.6451 | 10.3429 | - | 12.4904 | 9.6908 | 13.2423 | 9.9908 | 16.9 | 10.9355 | 11.0233 | - | 12.1347 | 11.8372 | 13.9096 | 12.3029 | 17.6505 | 11.3 | 10.1056 | 16.2928 | 8.7295 | 10.3 | 11.7 | 8.8914 | 9.5052 | 8.8135 | 10.4328 | 14.9065 | - | 9.5398 | 7.2 | 12.9826 | 8.429 | - | 6.8085 | - | 11.7 | 14.3 | 15.1 | 11.6 | 9.4 | 9.1 | 11.5
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 8648.1482 | 4797.3447 | - | 5793.4282 | 4494.8794 | 6142.1705 | 4634.0209 | 7816 | 7886.2761 | 5239.9378 | - | 8751.0266 | 8536.5399 | 6451.7048 | 5706.4495 | 8186.84 | 5259 | 4803.7324 | 7557.0801 | 4149.5849 | 4902 | 5578 | 4124.1152 | 4408.777 | 4087.961 | 4839.0313 | 6914.0831 | - | 4424.8566 | 3443 | 6021.7348 | 3909.6245 | - | 3157.9704 | - | 5566 | 6775 | 7200 | 5499 | 4465 | 4306 | 5451
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 5824.8972 | 3194.2748 | - | 4345.2821 | 3208.471 | 3852.7286 | 3432.1777 | 4338 | 5254.0792 | 3498.8592 | - | 5730.5486 | 6109.2502 | 4270.711 | 3929.3985 | 5817.455 | 3611 | 3192.4396 | 5123.9825 | 2728.4108 | 3218 | 3436 | 2582.476 | 2835.3983 | 2656.8784 | 3399.3823 | 4585.6418 | - | 2921.3828 | 2335 | 4013.3429 | 2730.7221 | - | 2025.0125 | - | 3184 | 4436 | 4478 | 3707 | 2932 | 2870 | 3429

## A6 Boiler 3
Test | ELV | Run | Units | time axis 2018-06-01 to 2021-11-09
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 | CNE-0342 | CNE-0377 | CNE-0401 | CNE-0425 | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0548 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | mg/m³ | 2.319 | 2.8876 | 5.5839 | 6.5408 | 28.7877 | 16.8747 | 72.826 | 28.1 | 9.6025 | 3.3594 | 11 | - | 0.72071 | 12.647 | 3.9841 | 11.094 | 13.1 | 0.94496 | 3.6063 | 2.5805 | 2.3 | 2 | 5.0056 | 2.4822 | 4.0093 | 19.3478 | 41.0674 | 24 | - | 3.7 | 2.6936 | 89.6267 | 1.6115 | 0.76852 | 0.3 | - | 3.5 | 0.14 | 3.1 | 4.1 | 0.31 | 3.3 | 1.9
Total VOCs (as Carbon) |  | R1 | kg/hr | 0.013655 | 0.0098833 | 0.018022 | 0.026517 | 0.12033 | 0.073509 | 0.23405 | 0.11052 | 0.049848 | 0.01171 | 0.059997 | - | 0.004455 | 0.038516 | 0.011221 | 0.047496 | 0.039706 | 0.0032197 | 0.014958 | 0.0072284 | 0.005382 | 0.006778 | 0.013857 | 0.0070953 | 0.011389 | 0.056118 | 0.1821 | 0.091344 | - | 0.011729 | 0.0085222 | 0.21487 | 0.0075281 | 0.0012466 | 0.0009192 | - | 0.009009 | 0.00046662 | 0.0081437 | 0.010771 | 0.00080848 | 0.009735 | 0.0063973
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | mg/m³ | 111.5259 | 104.8025 | 111.7252 | 82.4608 | 110.913 | 118.0291 | 136.5801 | 111 | 110.8466 | 116.2902 | 112.1707 | - | 101.9881 | 109.8744 | 113.0641 | 137.618 | 116 | 115.5402 | 117.5 | 109.871 | 108 | 111 | 111.9146 | 110.9569 | 96.3522 | 131.5604 | 102.9715 | 114 | - | 111 | 119.0545 | 120.8606 | 116.6777 | 117.5942 | 122 | - | 58.2 | 112 | 121 | 122 | 115 | 103 | 125
Oxides of Nitrogen (as NO₂) |  | R1 | kg/hr | 0.6567 | 0.3587 | 0.36059 | 0.3343 | 0.46361 | 0.51416 | 0.43895 | 0.43656 | 0.57542 | 0.40537 | 0.61181 | - | 0.63043 | 0.33462 | 0.31844 | 0.58918 | 0.3516 | 0.39368 | 0.48735 | 0.30776 | 0.25272 | 0.37618 | 0.3098 | 0.31717 | 0.27371 | 0.38159 | 0.45658 | 0.43388 | - | 0.35187 | 0.37667 | 0.28975 | 0.54506 | 0.19075 | 0.37381 | - | 0.14981 | 0.3733 | 0.31787 | 0.32049 | 0.29992 | 0.30385 | 0.42087
Sulphur Dioxide |  | R1 | mg/m³ | 0.64376 | 0.52173 | 1.557 | 30.9368 | 15.01 | 10.6056 | 7.4378 | 3.8 | 16.1509 | 6.6853 | 37.3579 | - | 2.7947 | 15.592 | 35.2377 | 36.1674 | 21.9 | 16.3193 | 22.4 | 7.3502 | 6.5 | 4 | 20.1444 | 26.2485 | 2.5521 | 28.0632 | 34.0974 | 25 | - | 4 | 3.2582 | 27.3706 | 5.8781 | 25.3616 | 0.53 | - | 25.8 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | 15.9 | 5
Sulphur Dioxide |  | R1 | kg/hr | 0.0037906 | 0.0017857 | 0.005025 | 0.12542 | 0.062741 | 0.0462 | 0.023904 | 0.014945 | 0.083841 | 0.023304 | 0.20376 | - | 0.017275 | 0.047485 | 0.099245 | 0.15484 | 0.066379 | 0.055604 | 0.092907 | 0.020589 | 0.01521 | 0.013556 | 0.055764 | 0.07503 | 0.0072499 | 0.081398 | 0.15119 | 0.09515 | - | 0.01268 | 0.010308 | 0.065617 | 0.02746 | 0.041139 | 0.0016239 | - | 0.066409 | 0.014665 | 0.012084 | 0.014711 | 0.0086064 | 0.046905 | 0.016835
Carbon Monoxide |  | R1 | mg/m³ | 8.2672 | 5.2523 | 7.8708 | 8.5806 | 17.7575 | 11.3418 | 8.0983 | 10.5 | 6.6432 | 6.038 | 4.9176 | - | 0.36429 | 5.6186 | 6.9123 | 4.0346 | 10.7 | 4.7829 | 4.8 | 4.4095 | 6.5 | 4.7 | 4.828 | 2.8776 | 1.6936 | 3.8881 | 4.2448 | 3.9 | - | 5.2 | 4.6742 | 9.6847 | 6.604 | 3.2152 | 1.7 | - | 2.8 | 0.31 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.8 | 3.3
Carbon Monoxide |  | R1 | kg/hr | 0.04868 | 0.017977 | 0.025403 | 0.034786 | 0.074225 | 0.049407 | 0.026027 | 0.041296 | 0.034486 | 0.021048 | 0.026822 | - | 0.0022518 | 0.017111 | 0.019468 | 0.017273 | 0.032432 | 0.016296 | 0.019909 | 0.012352 | 0.01521 | 0.015928 | 0.013365 | 0.0082256 | 0.0048111 | 0.011277 | 0.018822 | 0.014843 | - | 0.016484 | 0.014788 | 0.023218 | 0.030851 | 0.0052153 | 0.0052088 | - | 0.0072072 | 0.0010332 | 0.0065675 | 0.0091945 | 0.007824 | 0.01121 | 0.011111
Oxygen |  | R1 | % v/v | 2.7044 | 2.5246 | 2.5161 | 3.7957 | 2.8429 | 3.6686 | 3.1557 | 3.5 | 2.792 | 2.6014 | 2.6882 | - | 3.1314 | 2.7192 | 4.1365 | 3.3665 | 4.8 | 3.4953 | 3.7027 | 3.9553 | 5.1 | 3.5 | 4.0561 | 3.9329 | 3.2863 | 3.5823 | 3.9716 | 3.5 | - | 4 | 4.3246 | 5.1617 | 4.8802 | 3.4773 | 3.7 | - | 7 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 5.3 | 4.4
Water Vapour |  | R1 | % v/v | 4.8598 | 5.6508 | 8.9247 | 1.8579 | 2.0499 | 3.1243 | 2.7775 | 13.3 | 3.4424 | 8.5425 | 7.386 | - | 0.38409 | 6.696 | 10.1852 | 8.0044 | 7.2 | 3.9716 | 13.1863 | 9.0152 | 9.9 | 8.5 | 3.6134 | 5.1847 | 6.3636 | 4.0782 | 8.8286 | 1.1 | - | 6.3 | 17.166 | 13.3744 | 3.4246 | 6.9405 | 15.4 | - | 11.9 | 11.3 | 4.1 | 4.1 | 9.1 | 10.8 | 7.4
Stack Gas Temperature |  | R1 | °C | 169.25 | 164.75 | 173 | 135 | 124.5 | 162 | 129 | 168 | 167 | 153 | 179 | - | 146 | 152 | 151 | 127 | 145 | 166 | 127.25 | 160 | 142 | 181 | 149 | 169 | 181 | 152 | 131 | 148 | - | 144 | 174 | 151.675 | 141 | 156 | 195 | - | 180 | 177 | 133 | 133 | 146 | 145 | 152
Stack Gas Velocity |  | R1 | m/s | 18.8962 | 10.7701 | 10.8013 | 12.46 | 11.9171 | 14.1878 | 10.3353 | 14.4 | 10.5631 | 11.0376 | 11.567 | - | 11.8318 | 9.6005 | 9.9799 | 13.2521 | 10.6 | 11.0283 | 14.0976 | 9.6452 | 8.5 | 12 | 8.9092 | 9.6781 | 9.691 | 9.291 | 14.4705 | 12 | - | 10.2 | 13.0414 | 9.3363 | 10.0428 | 5.4537 | 12 | - | 11.5 | 12.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.9 | 11.4
Volumetric Flow Rate (ACTUAL) |  | R1 | m³/hr | 8764.6189 | 4995.5143 | 5009.986 | 5779.3398 | 5527.5106 | 6580.7226 | 4793.8406 | 6674 | 7617.6858 | 5246.781 | 8341.6631 | - | 8532.5925 | 4453.0062 | 4628.9767 | 6146.7209 | 4924 | 5242.3455 | 6538.8841 | 4584.8774 | 4033 | 5710 | 4132.3513 | 4488.9742 | 4494.9779 | 4309.4366 | 6711.8505 | 5357 | - | 4853 | 6049.0008 | 4330.4457 | 7386.5555 | 2529.5832 | 5686 | - | 5485 | 5797 | 4000 | 4000 | 4002 | 5165 | 5433
Volumetric Flow Rate (REF) |  | R1 | m³/hr | 5888.3119 | 3422.6528 | 3227.4491 | 4054.0896 | 4179.9596 | 4356.1745 | 3213.8377 | 3933 | 5191.1203 | 3485.8749 | 5454.3021 | - | 6181.4207 | 3045.4868 | 2816.4464 | 4281.2387 | 3031 | 3407.2604 | 4147.6375 | 2801.1318 | 2340 | 3389 | 2768.2194 | 2858.4676 | 2840.6896 | 2900.5084 | 4434.0664 | 3806 | - | 3170 | 3163.8616 | 2397.3605 | 4671.5286 | 1622.1013 | 3064 | - | 2574 | 3333 | 2627 | 2627 | 2608 | 2950 | 3367

## Post Gas Pre Chiller
Test | ELV | Run | Units | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 2021-06-09 | 2021-07-07 | 2021-08-11 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2021-11-10
|  |  |  | CNE-0217 | CNE-0235 | CNE-0267 | CNE-0296 | CNE-0316 |  | CNE-0342 |  | CNE-0377 |  | CNE-0401 |  | CNE-0425 |  | CNE-0460 | CNE-0504 | CNE-0532 | CNE-0541 | ENE-0584 | ENE-0615 | ENE-0637 | ENE-0668 | ENE-0703 | ENE-0732 | ENE-0758 | ENE-0787 | ENE-0814 | ENE-0833 | ENE-0851 | ENE-0859 | ENE-0907 | ENE-0915 | ENE-0940 | ENE-0974 | ENE-1016 | ENE-1045 | EMT00054 | EMT00275 | EMT00509 | ES-0408 | ES-0429 | ES-0479 | ES-0507 | ES-0547 | ES-0568 | ES-0616 | EK-0005
Methane |  | R1 | % | 62.6 | - | - | - |  | 62.1 |  | 62.4 |  | 62.3 |  | 63 |  | 60.3 | 61.9 | 62.1 | 62.1 | 63 | 63.3 | 64.9 | 63.8 | 61.1 | 61 | 60.7 |  | 60.8 | 60.5 | 53.7 | 59.9 | 62.2 | 62.8 | 64.3 | 63 | 64.5 | 61.8 | 62.3 | 60.8 | 61.3 | 60.7 | 62 | 60.5 | 62.5 | 63 | 63.7 | 63.3 | 63.8 | 62.9
Oxygen |  | R1 | % | 0.3 | - | - | - |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6
Nitrogen |  | R1 | % | 0.8 | - | - | - |  | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 | 10.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5
Hydrogen |  | R1 | ppm | 75 | - | - | - |  | 29 |  | 51 |  | 57 |  | 54 |  | 40 | 63 | 56 | 56 | 47 | 45 | 39 | 43 | 38 | 52 | 54 |  | 62 | 51 | 59 | 97 | 62 | 58 | 50 | 40 | 36 | 52 | 48 | 61 | 48 | 74 | 62 | 81 | 73 | 49 | 34 | 29 | 37 | 38
CV Net |  | R1 | MJ/Nm3 | 22.4 | - | - | - |  | 22.2 |  | 22.4 |  | 22.3 |  | 21.4 |  | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 23.3 | 22.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 |  | 20.6 | 21.7 | 19.2 | 21.5 | 22.3 | 22.5 | 25.6 | 23 | 23.1 | 22.1 | 22.3 | 21.8 | 22 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.5
CV Gross |  | R1 | MJ/Nm3 | 24.9 | - | - | - |  | 24.7 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 25.1 |  | 24 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.9 | 25.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |  | 22.9 | 24.1 | 21.4 | 23.8 | 24.8 | 25 | 23 | 25 | 25.6 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 24.7 | 24.1 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.1
Specific Gravity |  | R1 | None | 0.91 | - | - | - |  | 0.92 |  | 0.91 |  | 0.92 |  | 0.91 |  | 0.93 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Hydrogen Sulphide |  | R1 | ppm | 116 | - | - | - |  | 169 |  | 133 |  | 109 |  | 128 |  | 123 | 72 | 76 | 76 | 175 | 135 | 120 | 98 | 106 | 41 | 43 |  | 78 | 90 | 93 | 80 | 83 | 97 | 125 | 71 | 82 | 100 | 67 | 65 | 34 | 71 | 68 | 89 | 80 | 129 | 131 | 160 | 185 | 208
Carbon Dioxide |  | R1 | % | 36.3 | - | - | - |  | 37.2 |  | 37.2 |  | 37.2 |  | 36.2 |  | 37.3 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36 | 35.4 | 34.3 | 34.1 | 36.4 | 38.4 | 38.7 |  | 38.7 | 38.8 | 32.7 | 39.8 | 37.3 | 36.7 | 34.3 | 37 | 35.1 | 37.6 | 37.4 | 38.3 | 38.2 | 38.9 | 35 | 38.2 | 36.1 | 35.1 | 34.8 | 35 | 34.9 | 35
Toluene |  | R1 | mg/m3 | 34 | - | - | - |  | 21.9 |  | 120.1 |  | 13.2 |  | 12 |  | 16.5 | 20.5 | 46.29 | 46.29 | 18.9 | 25.1 | 20.5 | 36.8 | 25.8 | 54 | 108 |  | 32.8 | 66.8 | 32.1 | 51.5 | 66.3 | 38.1 | 36.9 | 36 | 23.9 | 29.6 | 22.6 | 59.39 | 14.7 | 21.5 | 20.48 | 32.81 | 62.43 | 40.1 | 61.9 | 12.86 | 33.95 | 11.7
Hexamethylcyclotrisiloxane |  | R1 | ug/m3 | 25 | - | - | - | < | 25 |  | 288 |  | 68 |  | 135 |  | 79 | 167 | 262 | 262 | 107 | 43 | 45 | 99 | 161 | 63 | 123 |  | 87 | 66 | 66 | 57 | 25 | 34 | 84 | 85 | 152 | <25 | 82 | 101 | 149 | 127 | 44 | 56 | 54 | 63 | 46 | 72 | 63 | 92
Octamethylcyclotetrasiloxane |  | R1 | ug/m3 | 88 | - | - | - |  | 132 |  | 17920 |  | 2212 |  | 457 |  | 846 | 2625 | 6764 | 6764 | 1778 | 1838 | 1240 | 972 | 1713 | 1275 | 3421 |  | 1558 | 1590 | 2502 | 480 | 359 | 1500 | 3190 | 6541 | 8434 | <25 | 2043 | 4497 | 3963 | 7896 | 66 | 774 | 902 | 95 | 123 | 748 | 1233 | 651
Decamethylcyclopentasiloxane |  | R1 | ug/m3 | 194 | - | - | - |  | 166 |  | 31175 |  | 5923 |  | 1516 |  | 2486 | 7221 | 13847 | 13847 | 6185 | 6497 | 2641 | 635 | 4411 | 1174 | 11194 |  | 2539 | 1997 | 7357 | 686 | 635 | 2896 | 5862 | 18417 | 18846 | <50 | 2588 | 9027 | 10573 | 16624 | 718 | 1061 | 384 | 73 | 130 | 56 | 236 | 49
Hexamethyldisiloxane |  | R1 | ug/m3 | 493 | - | - | - |  | 36 |  | 24 |  | 417 |  | 102 |  | 144 | 111 | 79 | 79 | 249 | 49 | 99 | 2344 | 531 | 103 | 161 |  | 46 | 94 | 48 | 40 | 25 | 176 | 384 | 222 | 542 | <25 | 408 | 458 | 553 | 39 | 25 | 92 | 210 | 366 | 457 | 641 | 338 | 327
Octamethyltrisiloxane |  | R1 | ug/m3 | 25 | - | - | - | < | 25 |  | 333 |  | 72 | < | 25 |  | 31 | 80 | 191 | 191 | 45 | 38 | 25 | 75 | 52 | <25 | 93 |  | <25 | 45 | 44 | 25 | 25 | 28 | 53 | 92 | 164 | <25 | 31 | 76 | 71 | 204 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28
Decamethyltretasiloxane |  | R1 | ug/m3 | 25 | - | - | - | < | 25 |  | 168 | < | 25 | < | 25 | < | 25 | 30 | 85 | 85 | 62 | 31 | 25 | <25 | 25 | 41 | 72 |  | <25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | <25 | 228 | 140 | <25 | 25 | 39 | 45 | 191 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25
Dodecamethylpentasiloxane |  | R1 | ug/m3 | 25 | - | - | - | < | 25 |  | 270 |  | 50 | < | 25 | < | 25 | 52 | 212 | 212 | 57 | 123 | 74 | <25 | 43 | <25 | 176 |  | <25 | 25 | 93 | 25 | 25 | 25 | 49 | 410 | 372 | <25 | 25 | 44 | 110 | 242 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25
Dodecamethylcyclohexasiloxane |  | R1 | ug/m3 | 25 | - | - | - | < | 25 |  | 337 |  | 48 | < | 25 | < | 25 | 52 | 242 | 242 | 77 | 120 | 117 | <25 | 174 | <25 | 194 |  | <25 | 25 | 147 | 25 | 25 | 25 | 65 | 509 | 367 | <25 | 25 | 50 | 124 | 193 | 167 | 47 | 46 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25
Trimethyl Silanol (toluene equivalent) |  | R1 | ug/m3 | 1829 | - | - | - |  | 115 |  | 1736 |  | 2105 |  | 294 |  | 625 | 1352 | 1163 | 1163 | 1103 | 436 | 2004 | 706 | 1255 | 1997 | 2126 |  | 887 | 2038 | 2127 | 972 | 530 | 1900 | 2763 | 2295 | 2607 | <25 | 3897 | 3557 | 2143 | 3314 | 72 | 1895 | 1438 | 1644 | 961 | 2121 | 2243 | 2188